## Munka1
| Szivattyú beszerzés 1. tétel Grundfos NK150-315/307 |  | Elvárt érték
Adatok
| Vizsgált időtáv | év |  | 10
| Reál diszkontráta | % |  | 5% | * a maximális 470 m3/h - 16 m pontban
M | Mennyiség | db |  | 1
A | Ajánlati ár | Ft/db |  |  | Ajánlattevő által kitöltendő!
B | Várható élettartam | év |  | 10
C | Karbantartási költség | Ft/év/db
D | Fajlagos energiaköltség | Ft/kWh |  | 28.67
E | Összhatásfok (motor+szivattyú)* | % | min. 76
F | Névleges villamos teljesítmény | kW
G | Átlagos hidraulikai teljesítmény igény* | kW | max. 27 |  | P(W)=Q(m3/s)*H(m)*ρ(kg/m3)*g(m/s2)
H | Átlagos éves üzemóra / db | h | 8760
| Fajlagos villamosenergia felhasználás* | kWh/m3 | max. 0,06
Számított értékek
I | Éves energiaigény (G/E)*H*M | kWh |  | #DIV/0!
J | Éves energiaköltség (D*I) | Ft/év |  | #DIV/0!
K | Éves működési költség (C*M)+J | Ft/év |  | #DIV/0!
LCC meghatározása
L | Kezdeti beruházási költség (M*A) | Ft |  | 0
N | Működési költség jelenértéke a vizsgált időtávon | Ft |  | #DIV/0!
| Közvetlen életciklusköltség (L+N) | Ft |  | #DIV/0!
A Közbeszerzési Hatóság 2015. CXLIII. Törvény 78 § (4) bekezdése alapján.
|  | 1 |  | #DIV/0!
|  | 2 |  | #DIV/0!
|  | 3 |  | #DIV/0!
|  | 4 |  | #DIV/0!
|  | 5 |  | #DIV/0!
|  | 6 |  | #DIV/0!
|  | 7 |  | #DIV/0!
|  | 8 |  | #DIV/0!
|  | 9 |  | #DIV/0!
|  | 10 |  | #DIV/0!