## Záradék
Kelt: …. év........hó…...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette
TISZAESZLÁR IVÓVÍZMINŐSÉGJAVÍTÓ PROGRAM
TISZAESZLÁR VÍZTORONY VÍZTÉR FELÜLETI FELÚJÍTÁSA
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 0% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felületképzés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felületképzés
TISZAESZLÁR VÍZTORONY
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-021-11-0000001 | felületelőkészítés: homokfúvással MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerint Sa 2 1/2 tisztaságúra -tagolatlan felületen (víztér, torony szár külső) | 268 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 47-021-11-0000002 | felületelőkészítés: homokfúvással MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerint Sa 2 1/2 tisztaságúra -tagolt felületen (medence tér létra, leesésgátló, túlfolyó acélcső, medence tér ajtó) | 8.1 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 47-021-11-0000003 | Ultra magasnyomású mosással felület letisztítása - alpin módszerekkel- tagolatlan felületen (víztér, toronyszár külső) | 268 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 47-021-11-0000004 | Ultra magasnyomású mosással felület letisztítása -alpin technikával- tagolt felületen (medence tér létra, leesésgátló, túlfolyó acélcső, medence tér ajtó) | 8.1 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 47-021-12.2.1-0131033 | 1 rtg korróziógátló alapozó festés (medence tér létra, leesésgátló, túlfolyó acélcső, medence tér ajtó), (pl. Trinat Aqua) 1rtg közbenső festés Festék felhordása: szórással v. airless | 8.1 | m2 |  |  | 0 | 0
technológiával.Telejes réregvastagság min. 250 µm-Tagolt felületen
6 | 47-021-12.2.1-0137016 | 1 rtg korróziógátló alapozó festés (medence víztér) (pl. Trinat Aqua) 1rtg közbenső festés Festék felhordása: szórással v. airless | 113 | m2 |  |  | 0 | 0
technológiával.Teljes réregvastagság min. 250 µm -Tagolatlan felületen
7 | 47-021-12.2.1-0143621 | Víztér festése 1 rtg-ben airless technológiával felhordott Sikka Permacor 136 TW beige színben min. 500 µm vastagságban -tagolatlan felületen | 113 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 47-021-12.2.1-0143622 | Víztér festése 1 rtg-ben airless technológiával felhordott Sikka Permacor 136 TW beige színben min. 500 µm vastagságban -tagolt felületen (medence tér létra, leesésgátló, túlfolyó acélcső, medence tér ajtó) | 8.1 | m2 |  |  | 0 | 0
9. | "K | 1 rtg korróziógátló alapozó festés (toronyszár külső) (pl. Trinat Aqua) 1rtg közbenső festés (pl. Trinát Univerzális alapozó -barna :601) 1rtg fedőfestés vastag zománc (pl. Trinát Aqua időjárás álló selyemfényű zománc szürke:502) Festék felhordása: szórással v. airless technológiával.Teljes réregvastagság min. 250 µm -Tagolatlan felületen | 155 | m2 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-016-7.1 | Csővezetékek és toronytér fertőtlenítése, | 100 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 54-016-7.1-0000001 | Víztorony - víztér takarítása | 100 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 54-016-7.11 | Vízmintavétel és bakteriológiai vízvizsgálat | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0